- _______________________________________

- 1.MEMORIAL DESCRITIVO

- _______________________________________

Este relatório será composto da seguinte estrutura:

1.	MEMORIAL DESCRITIVO	4

1.1.	INTRODUÇÃO	4

1.2.	NORMAS	4

1.3.	CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE PROJETO	5

1.3.1.	Índice Necessário a Reservação	5

1.3.2.	Índice de Atendimento	5

1.4.	ALCANCE E ABRANGÊNCIA DE PROJETO	5

1.5.	ESTUDO POPULACIONAL	6

1.5.1.	Projeção Demográfica da População dos povoados	6

1.5.2.	População Total de Projeto	8

1.5.3.	Distribuição Demográfica	8

1.6.	VAZÕES DE DIMENSIONAMENTO	10

1.7.	RESERVAÇÃO TOTAL	11

1.8.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE DE LAGOA DA CANOA	12

1.8.1.	CAPTAÇÃO	12

1.8.2.	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)	13

1.8.3.	ADUTORA DA ÁGUA TRATADA	13

1.8.4.	CENTRO DE RESERVAÇÃO (CR)	14

1.9.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROPOSTO	15

1.9.1.	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - DERIVAÇÃO	16

1.9.2.	RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA	16

1.9.3.	REDE DE DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA	17

Índice de Ilustrações

Figura 1 – Sistema coletivo da Unidade do Agreste.	14

Índice de Quadros

Quadro 01 – Dados Censitários do Município de Lagoa da Canoa.	6

Quadro 02 – Levantamento populacional dos povoados	7

Quadro 03 – Projeção da população dos povoados(¹) em Lagoa da Canoa	7

Quadro 04 – População de Projeto	8

Quadro 05 – Vazões de Projeto	11

Quadro 06 – Volume necessário de reservação	11

Quadro 07 – Volume de reservação necessária por zona homogênea	11

# MEMORIAL DESCRITIVO

## INTRODUÇÃO

O consórcio das empresas ARKIS/ARS Consult apresenta à Fundação Nacional de Saúde- funasa, o Relatório do Projeto Executivo de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) dos povoados de Lagoa do Mato, Lagoa Queimada e Riacho Fundo pertencentes ao Município de Lagoa da Canoa-AL, parte integrante dos escopos para Elaboração de Diagnósticos, Estudos de Concepção e Viabilidade, e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia referente à concorrência nº 16/2011 Lote 01 e ao contrato nº 063/2012, firmado entre a FUNASA e o Consórcio.

Para a elaboração deste projeto técnico foram obedecidas às normas da ABNT, as orientações e principalmente o Estudo de Concepção já aprovado pela CASAL, empresa concessionária dos serviços de saneamento básico do município e do Estado.

O presente projeto irá contemplar as unidades de Reservação e Distribuição do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Lagoa da Canoa conforme abaixo especificado:

- Reservação e rede de distribuição de água para atendimento de final de plano de toda a população dos povoados de Lagoa do Mato, Lagoa Queimada e Riacho Fundo.

## NORMAS

A elaboração do projeto obedecerá especialmente às recomendações constantes das últimas edições dos códigos e normas da ABNT, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de instalação a ser construída, e o detalhamento do projeto será executado de acordo com as normas e padrões da concessionária do sistema e/ou da contratada.

Na elaboração deste projeto seguiu-se:

-	NBR 12.211/92 - Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água;

-	NBR 12.217/94 - Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público;

-	NBR 12.218/94 - Projeto de Rede de Distribuição de Água para Abastecimento Público;

-	Portaria N° 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde;

-	Orientação dos técnicos da Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL;

-	Norma Interna da CASAL (Identificação: GEENG-04) que estabelece alguns parâmetros de projeto.

## CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE PROJETO

Os critérios e parâmetros adotados neste projeto foram definidos no Estudo de Concepção e estão indicados abaixo:

Segue abaixo um resumo dos parâmetros de projeto:

| Taxa de ocupação: | 5,0 hab./dom. |
| --- | --- |
| Per capita população urbana: | 150 L/hab.dia |
| Per capita população rural: | 120 L/hab.dia |
| Coeficiente de máxima vazão diária: | 1,2 |
| Coeficiente de máxima vazão horária: | 1,5 |
| Pressão Estática Máxima: | 50 m.c.a (NBR 12.218) |
| Pressão Dinâmica Mínima: | 10 m.c.a (NBR 12.218) |

### Índice Necessário a Reservação

Para o desenvolvimento deste projeto adotou-se 8 horas de reservação, visto que a reservação total será calculada para o atendimento de toda a população dos povoados para final de plano (2034).  É imposto ao sistema um volume maior de reservação para atendimento das variações no consumo e/ou interrupção na alimentação.

### Índice de Atendimento

O nível de atendimento do Sistema de Abastecimento de Água – SAA de Lagoa da Canoa deverá alcançar cerca de 100% da população dos povoados atendidos no projeto (Lagoa do Mato, Lagoa Queimada e Riacho Fundo).

## ALCANCE E ABRANGÊNCIA DE PROJETO

O alcance do projeto de SAA para os povoados de Lagoa da Canoa, que está inserido no Sistema Coletivo do Agreste, foi definido da seguinte forma:

- Período de alcance do plano: 20 anos

- Número de etapas de implantação: Única

- Ano de início do plano: 2014

- Ano de alcance do plano: 2034

O planejamento do sistema foi fundamentado nos seguintes aspectos:

- Os reservatórios e redes de distribuição serão instalados para atendimento da população de final de plano, já que as obras de ampliação no futuro causariam maiores transtornos e seriam mais difíceis de serem efetuadas, atendendo assim, à solicitação da Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL.

- Foi considerada como área de abrangência do projeto a área atual ocupada nos povoados mais as áreas ocupadas que ficam próximas aos mesmos.

## ESTUDO POPULACIONAL

Conforme apresentado no Estudo de Concepção, este projeto não contemplará a área urbana de Lagoa da Canoa e tendo nem os principais povoados da zona rural de Lagoa da Canoa, visto que já possuem reservatório e rede de distribuição próprios. Portanto, será realizada a reservação destinada à população rural apenas nos povoados de Lagoa do Mato, Lagoa Queimada e Riacho Fundo. A seguir, apresentamos os dados populacionais do município e da população a ser contemplada pelo projeto.

### Projeção Demográfica da População dos povoados

Conforme apresentado na fase de concepção, a evolução demográfica do município de Lagoa da Canoa será inferida a partir dos dados censitários do IBGE de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 expostos a seguir.

Quadro 01 – Dados Censitários do Município de Lagoa da Canoa.

| ANO | CENSO DEMOGRÁFICO - IBGE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | População urbana (hab.) | População rural (hab.) | Total |
| 1970 | 1.186 | 10.376 | 11.562 |
| 1980 | 2.974 | 9.620 | 12.594 |
| 1991 | 4.909 | 10.991 | 15.900 |
| 2000 | 8.886 | 11.102 | 19.988 |
| 2010 | 9.165 | 9.085 | 18.250 |

Fonte: IBGE

Foi realizado um levantamento da população existente nos povoados que serão contemplados pelo projeto, visto que os dados oficiais do IBGE identifica apenas a população da área rural sem fazer quantitativo de cada povoado. Os dados são do ano de 2010 e foram coletados através de visita ao local e mediante informações de cadastro realizados pela prefeitura municipal.

Quadro 02 – Levantamento populacional dos povoados

| População (2010) |  |
| --- | --- |
| Povoado | População (hab.) |
| Riacho Fundo | 500 |
| Lagoa Queimada | 400 |
| Lagoa do Mato | 500 |
| Outras* | 150 |
| Total | 1.550 |

*População localizada nas estradas de acesso aos povoados de Lagoa do Mato e Riacho Fundo.

A projeção demográfica e a distribuição territorial da população dos povoados foram definidas conforme o horizonte de projeto de 20 anos e uma única etapa de implantação:

- 2014 – início de operação do sistema (início de plano);

- 2034 – alcance do plano (final de plano).

A projeção demográfica adotada para prever o crescimento da população nos povoados foi a progressão geométrica e a taxa de crescimento adotada foi de 1,01 % a.a (média do estado de Alagoas). Através dos cálculos realizados, foi projetado que a população nos povoados em 2034 será 1.973 habitantes. No Quadro 03 é apresentada a população dos povoados em questão para os períodos de projeto.

Quadro 03 – Projeção da população dos povoados(¹) em Lagoa da Canoa

| ANO | PROG.GEO. (hab.) |
| --- | --- |
| 2010 | 1.550 |
| 2011 | 1.566 |
| 2012 | 1.581 |
| 2013 | 1.597 |
| 2014 | 1.614 |
| 2015 | 1.630 |
| 2016 | 1.646 |
| 2017 | 1.663 |
| 2018 | 1.680 |
| 2019 | 1.697 |
| 2020 | 1.714 |
| 2021 | 1.731 |
| 2022 | 1.749 |
| 2023 | 1.766 |
| 2024 | 1.784 |
| 2025 | 1.802 |
| 2026 | 1.820 |
| 2027 | 1.839 |
| 2028 | 1.857 |
| 2029 | 1.876 |
| 2030 | 1.895 |
| 2031 | 1.914 |
| 2032 | 1.934 |
| 2033 | 1.953 |
| 2034 | 1.973 |

Nota (¹): Povoados e áreas vizinhas de Lagoa do Mato, Lagoa Queimada e Riacho Fundo

### População Total de Projeto

A população total que será contemplada neste projeto está apresentada no Quadro 04 para o início, meio e final de plano.

Quadro 04 – População de Projeto

| População (hab.) | Projeção Período de Projeto |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2024 | 2034 |
| Povoados | 1.614 | 1.784 | 1.973 |

### Distribuição Demográfica

a - Zonas Homogêneas

Para elaboração do Projeto do Sistema de Abastecimento de água há necessidade de se conhecer a distribuição da população atual na área de projeto e a evolução dessa distribuição a nível de adensamento e ocupação de novas áreas, ao longo do período de projeto.

Com base na análise da ocupação atual, considerando características como tamanho médio dos lotes, padrão econômico, índice de verticalização, habitantes por domicílios, e ainda as tendências de expansão e de adensamento, foram delimitadas três zonas homogêneas equivalentes aos três povoados abrangidos neste projeto, cada zona homogênea terá apenas um módulo.

#### a.1 - Zona Homogênea (ZH-01)

A ZH-01 irá abranger toda a área ocupada do povoado de Lagoa do Mato, mais outras residências que ficam localizadas nas proximidades do povoado (área delimitada na Planta de Conf. Geral). Uma região cuja ocupação é basicamente residencial, com edificações térreas e padrão econômico de nível médio a baixo. As densidades definidas para esta zona homogênea estão apresentadas no item a seguir:

Densidade atual (2014): 9 hab./ha

Densidade futura (2034): 11 hab./ha

#### a.2 - Zona Homogênea 02 (ZH-02)

A ZH-02 irá abranger toda a área ocupada de Lagoa Queimada (área delimitada na Planta de Conf. Geral). Similar a ZH-01, esta também é uma região cuja ocupação é basicamente residencial, com edificações térreas e padrão econômico de nível médio a baixo. As densidades definidas para esta zona homogênea estão apresentadas no item a seguir:

Densidade atual (2014): 3 hab./ha

Densidade futura (2034): 4 hab./ha

#### a.3 - Zona Homogênea 03 (ZH-03)

A ZH-03 irá abranger toda a área ocupada de Riacho Fundo mais outras residências que ficam localizadas nas estradas de acesso ao povoado (área delimitada na Planta de Conf. Geral). Esta é uma região cuja ocupação é basicamente residencial, com edificações térreas e padrão econômico de nível médio a baixo. A densidade definida para esta zona homogênea está apresentada a seguir:

Densidade atual (2014): 7hab./ha

Densidade futura (2034): 9 hab./ha

#### a.4 - Zona de Expansão (ZE)

Para esta zona foi considerado as áreas que se concentram lotes vazios próximos aos ocupados e  cuja topografia é favorável a ocupação (ZE-01, ZE-02, ZE-03), ou seja, são áreas mais planas e próximas aos setores já ocupados, mais as áreas onde já estão previstas ocupação como os loteamentos.

## VAZÕES DE DIMENSIONAMENTO

Utilizando os parâmetros de projeto apresentados anteriormente (consumo per capita e coeficientes de variação de demanda), e a população de projeto, as vazões de dimensionamento foram calculadas através das fórmulas a seguir.

- Vazão média

QM= Pop.  ×q86400

- Vazão máxima diária

QMD= Pop.  ×q×K186400

- Vazão máxima horária

QMH= Pop.  ×q×K1 ×K286400

Onde:

QM: Vazão média (L/s);

QMD: Vazão máxima diária (L/s);

QMH: Vazão máxima horária (L/s);

Pop.: População a ser atendida (hab.);

q: Consumo per capita (L/hab.dia);

K1: Coeficiente de máxima vazão diária;

K2: Coeficiente de máxima vazão horária.

Para o cálculo, foram adotados os seguintes parâmetros:

- Consumo de água per capita:

População urbana: q = 150 L/hab.dia;

População rural: q = 120 L/hab.dia;

- K1: 1,2;

- K2: 1,5.

O Quadro 05 apresenta a demanda de vazão de início, meio e final de plano para os povoados de Lagoa do Mato, Lagoa Queimada e Riacho Fundo.

Quadro 05 – Vazões de Projeto

| População atendida | ANO 2014 |  |  |  | ANO 2024 |  |  |  | ANO 2034 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | População (hab.) | QM (L/s) | QMD (L/s) | QMH (L/s) | População (hab.) | QM (L/s) | QMD (L/s) | QMH (L/s) | População (hab.) | QM (L/s) | QMD (L/s) | QMH (L/s) |
| Lagoa do Mato | 521 | 0,72 | 0,87 | 1,30 | 576 | 0,80 | 0,96 | 1,44 | 636 | 0,88 | 1,06 | 1,59 |
| Lagoa Queimada | 416 | 0,58 | 0,69 | 1,04 | 460 | 0,64 | 0,77 | 1,15 | 509 | 0,71 | 0,85 | 1,27 |
| Riacho Fundo | 521 | 0,72 | 0,87 | 1,30 | 576 | 0,80 | 0,96 | 1,44 | 636 | 0,88 | 1,06 | 1,59 |
| Outras Residências | 156 | 0,22 | 0,26 | 0,39 | 173 | 0,24 | 0,29 | 0,43 | 191 | 0,27 | 0,32 | 0,48 |
| Total Povoados | 1614 | 2,24 | 2,69 | 4,04 | 1784 | 2,48 | 2,98 | 4,46 | 1973 | 2,74 | 3,29 | 4,93 |

Conforme citado anteriormente, haverá uma única etapa de implantação das unidades a serem projetadas. Sendo assim, para o dimensionamento das estruturas hidráulicas, será considerada a vazão correspondente a população de final de plano (ano 2034).

## RESERVAÇÃO TOTAL

No Quadro 06 e 07 a seguir constam os volumes de reservação necessários para atendimento da população de projeto nos períodos de 2014, 2024 e 2034, considerando o tempo de reservação de 8 horas diárias.

Quadro 06 – Volume necessário de reservação

| População | ANO 2014 |  | ANO 2024 |  | ANO 2034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QMD (L/s) | Reservação (m³) | QMD (L/s) | Reservação (m³) | QMD (L/s) | Reservação (m³) |
| Total Povoados | 2,69 | 77 | 2,98 | 86 | 3,29 | 95 |

Quadro 07 – Volume de reservação necessária por zona homogênea

| Zona Homogênea | População atendida | ANO 2014 |  | ANO 2024 |  | ANO 2034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QMD (L/s) | Reservação (m³) | QMD (L/s) | Reservação (m³) | QMD (L/s) | Reservação (m³) |
| ZH 01 | Lagoa do Mato + Outras Residências | 0,98 | 28 | 1,09 | 31 | 1,20 | 35 |
| ZH 02 | Lagoa Queimada | 0,69 | 20 | 0,77 | 22 | 0,85 | 24 |
| ZH 03 | Riacho Fundo + Outras Residências | 1,01 | 29 | 1,12 | 32 | 1,24 | 36 |
| Total Povoados |  | 2,69 | 77 | 2,97 | 86 | 3,29 | 95 |

Como já definido em fase de elaboração da concepção e observando os resultados do Quadro 07, o volume de final de plano necessário para o abastecimento regular dos povoados é de 95 m³, portanto foi proposto um reservatório apoiado de 100 m³ visando atender esta demanda.

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE DE LAGOA DA CANOA

Para efeitos de infraestrutura hídrica a Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL) opera sistemas coletivos de oferta de água que estão assim divididos:

- Unidade de Negócio Sertão;

- Unidade de Negócio Bacia Leiteira;

- Unidade de Negócio Agreste;

- Unidade de Negócio Serrana;

- Unidade de Negócio do Leste;

- Unidade de Negócio B. Bentes;

- Unidade de Negócio Farol;

- Unidade de Negócio Jaraguá.

Conforme já apresentado anteriormente, na fase de Concepção (RTP), o município de Lagoa da Canoa atualmente faz parte do Sistema Abastecimento Coletivo do Agreste. Este sistema, segundo a CASAL, abastece 19 municípios além de povoados adjacentes a sua área de influência. As cidades atendidas são: Arapiraca, Campo Alegre, Campo Grande, Coité do Nóia, Coruripe, Craíbas, Feira Grande, Girau do Ponciano, Igaci, Igreja Nova, Junqueiro, Piaçabuçu, Olho D’água Grande, Lagoa da Canoa, São Brás, São Sebastião, Taquarana e Traipu.

### CAPTAÇÃO

O atual Sistema de Abastecimento de Água do Agreste é alimentado pela captação no Rio São Francisco, no município de São Brás, onde o ponto de captação e tratamento é no Complexo Morro do Gaia, cuja vazão de captação é de 542 L/s.

### ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

A água é tratada por duas ETA’s convencionais (Floculação, Decantação e Filtração) localizadas no morro do Gaia em São Brás. A vazão destinada para a cidade de Lagoa da Canoa é da ordem de 17,32 l/s e que é distribuída em regime de 24 horas por dia.

### ADUTORA DA ÁGUA TRATADA

O município de Lagoa da Canoa é atendido por duas subadutoras interligadas a Adutora do Agreste, uma que vem de Campo Grande e outra vindo de Feira Grande.

A primeira adutora que abastece Lagoa da Canoa é uma derivação na estaca 637 realizada na adutora que vai de Campo Grande para Arapiraca (Figura 01). A adutora tronco é em ferro fundido com diâmetro de 400mm. Deste ponto (estaca 637) segue uma subadutora até o poço de sucção da estação elevatória e tem um comprimento de 5.930 m em ferro fundido com diâmetro de 150mm. Este sistema atende somente parte da zona urbana e alguns povoados de Lagoa da Canoa (CASAL, 1998).

A segunda adutora existente para reforçar o abastecimento da área urbana de Lagoa da Canoa é proveniente de Feira Grande com um diâmetro de 110 mm e material em PVC. Esta adutora abastece um reservatório apoiado de 1000m³, e atende somente a zona urbana.

Figura 1 – Sistema coletivo da Unidade do Agreste.

### CENTRO DE RESERVAÇÃO (CR)

Na área urbana do município de Lagoa da Canoa existe apenas um reservatório apoiado com capacidade de 1000 m³, que atende toda a área urbana e algumas casas localizadas na área rural próxima.

Para os três povoados do projeto não existem estruturas que atendam sua reservação de maneira satisfatória. Nos povoados de Riacho Fundo e Lagoa Queimada não existe nenhum tipo de reservatório, a principal forma de abastecimento de água é feita por meio de poços artesianos, sem nenhum tipo de tratamento (figura 2). Já no povoado Lagoa do Mato contém duas caixas d’água de fibra, com capacidade de 4 m³ (2 m² cada) como pode ser observado na Figura 3, servindo como reservatório de água para atender a população ao longo do dia.

Figura 2: Poço artesiano residencial em Riacho Fundo

Figura 3: Reservatórios de fibra no Povoado Lagoa do Mato

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROPOSTO

Conforme já apresentado anteriormente, o Sistema de Abastecimento de Água Proposto para os povoados em Lagoa da Canoa contemplará as unidades de adução, reservação e distribuição de água para a população de Lagoa do Mato, Lagoa Queimada e Riacho Fundo. O Projeto contará com as seguintes intervenções:

- Implantação de uma derivação na adutora da água tratada existente da CASAL;

- Implantação de um Reservatório Elevado de 100 m³ no Povoado Lagoa do Mato, visando atender os três povoados contemplados pelo projeto;

- Implantação, ampliação e reforço na rede de distribuição dos povoados;

- Setorização da rede projetada nos três povoados em Lagoa da Canoa.

O sistema proposto irá conter intervenções que visam melhorar a qualidade de água distribuída à população e reduzir as perdas físicas de água e os custos. Conforme orientações da CASAL, buscou-se aproveitar as unidades existentes, e fazer as substituições e adequações necessárias para que se consiga atender as normas.

As descrições das unidades do sistema proposto para os povoados de Lagoa do Mato, Lagoa Queimada e Riacho Fundo pertencentes ao município de Lagoa da Canoa estão apresentadas a seguir.

### ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - DERIVAÇÃO

O sistema contará com uma adutora de água tratada que será uma derivação na adutora existente (DN 100) da CASAL que leva água até o povoado Capim. Esta nova derivação alimentará o reservatório elevado proposto de 100m³ localizado no povoado Lagoa do mato. Suas principais características estão apresentadas a seguir.

Derivação

Trecho: AAT – REL_P 100 m³

Diâmetro: 100 mm

Material: PVC DEF°F°

Extensão: 829 m

### RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA

O Centro de Reservação está localizado numa área do povoado Lagoa do Mato (localização na planta de configuração geral). Será proposto um Reservatório Elevado de 100 m³ que contemplará a reservação necessária para abastecimento da população dos três povoados no período de alcance do projeto (ano 2034). As principais características do reservatório está descrita a seguir:

- Reservatório Elevado Proposto (REL-P) 100 m³

Material: Concreto

Altura da Lâmina d´Água: 4,0m

Nterreno: 322 m

NAmín: 334,00 m

NAmáx: 338,0 m

### REDE DE DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA

A área de abastecimento da rede de distribuição será zoneada de forma a atender aos limites de pressão máxima (50 m.c.a) e mínima (10 m.c.a), definida pela Norma 12.218. Para atender a estes critérios foram realizados cálculos tendo em vista que os povoados serão atendidos pelo Reservatório Elevado.

A rede de distribuição existente será reforçada e ampliada para atender as áreas dos povoados que atualmente não são abastecidas e, para as áreas de expansão serão previstas vazões concentradas na rede. Toda a rede secundária será modulada com o objetivo de facilitar a operação, manutenção e medição das pressões.

Foram observados os seguintes critérios para a definição das redes principais:

- A rede não receberá ligações domiciliares de modo geral, com exceção do trecho inicial de aproximadamente 250 m. Também, como regra geral, as redes deverão ser implantadas no “terço superior” da rua;

- São previstos no projeto, ao longo do percurso das redes principais, a instalação de Hidrantes, Registros de Descarga, Ventosas e Registros de Manobra para permitir o fechamento parcial da linha para os casos de necessidade de reparos;

- São previstos dois registros nas descargas das redes principais onde as pressões são elevadas, sendo que um destes registros funcionará como “registro de sacrifício”;

- As perdas de carga foram calculadas empregando-se a Fórmula Universal, com K = 0,2 mm;

- Os materiais previstos para as tubulações são de PVC/PBA para diâmetros menores que 100 mm e de PVC DEFºFº (1 MPa) para os diâmetros de 100 mm e acima deste diâmetro.

- Para os locais em que a pressão é maior do que 10 mca são previstos materiais de Ferro Fundido para as tubulações;

- Recobrimento mínimo das tubulações de 1,0 m, exceto em casos especiais.

Para a definição do traçado das redes secundárias, foram utilizados os seguintes critérios:

- A rede secundária será constituída por blocos individualizados (módulos), sendo ligados à rede principal por um único ponto;

- A rede secundária será projetada como rede simples, exceto para os casos onde há divisão de módulo, avenidas e ruas com largura superior a 18,0 m e, avenidas e ruas pavimentadas;

- Em alguns trechos houve a necessidade de reforço na rede;

- Diâmetro mínimo da rede de distribuição igual a 50 mm;

- As cotas piezométricas de entrada dos módulos são aquelas determinadas na rede principal através do UFC;

- As perdas de carga foram calculadas empregando-se a fórmula Universal com K = 1 mm;

- Perda de carga máxima na tubulação de 8,0 m/km;

- Recobrimento mínimo das tubulações de 1,0 m, exceto em casos especiais;

- Estão previstos instalações de registros de descarga nas regiões mais baixas de cada módulo e registros de manobra na entrada dos módulos para permitir o fechamento parcial da linha para os casos de necessidades de reparos.

Para o dimensionamento das redes foi utilizado o software UFC 2 – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CENTRO TECNOLÓGICO.