_______________________________________

# MEMORIAL DE CÁLCULO

_______________________________________

Este relatório será composto da seguinte estrutura:

2.	MEMORIAL DE CÁLCULO	1

2.1.	FÓRMULAS	4

2.1.1.	DIÂMETRO DE TUBULAÇÕES	4

2.1.2.	PERDAS DE CARGA	4

2.1.3.	POTÊNCIA	6

2.1.4.	BLOCOS DE ANCORAGEM	7

2.1.5.	DESCARGA DA ADUTORA	8

2.1.6.	VENTOSA	8

2.1.7.	CELERIDADE	9

2.1.8.	SOBREPRESSÃO	9

2.1.9.	EXTRAVASÃO DO RESERVATÓRIO	10

2.1.10.	DESCARGA DO RESERVATÓRIO	10

2.1.11.	VENTILAÇÃO DO RESERVATÓRIO	11

2.1.12.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	12

2.2.	DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES PROJETADAS	13

2.2.1.	VAZÃO DE PROJETO	13

2.2.2.	RESERVAÇÃO TOTAL DE PROJETO	14

2.3.	ADUTORA DE DERIVAÇÃO	14

2.3.1.	Sobrepressão na Adutora de derivação	15

2.3.2.	Blocos de Ancoragem	16

2.3.3.	Descargas – AAT de Derivação	18

2.3.4.	Ventosas - AAT de Derivação	19

2.4.	RESERVATÓRIO ELEVADO PROPOSTO 100 M³	19

2.4.1.	Tubulação de Entrada no Reservatório	19

2.4.2.	Tubulação de Saída do Reservatório	20

2.4.3.	Extravasor	20

2.4.4.	Descarga	21

2.4.5.	Ventilação	21

2.5.	MEDIDORES DE VAZÃO	22

MEDIDOR DE VAZÃO PARA SAÍDA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO	22

MEDIDOR DE VAZÃO PARA ENTRADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO	22

2.6.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	23

2.6.1.	REDE PRINCIPAL	25

2.6.2.	REDE SECUNDÁRIA	28

Índice de Ilustrações

Nenhuma entrada de índice de ilustrações foi encontrada.

Índice de Quadros

Quadro 01 – Vazões de Projeto	13

Quadro 02 – Vazões de Projeto por Zonas de Abastecimento	13

Quadro 03 – Reservação necessária para abastecimento dos povoados	14

Quadro 4 – Sobrepressão na Adutora de Agua Tratada – Derivação	16

Quadro 05 – Blocos de Ancoragem – AAT de derivação	17

Quadro 06 – Descarga na AAT de Derivação	18

Quadro 07 – Ventosas na AAT de Derivação	19

Quadro 08 – Diâmetro da Tubulação de Entrada no Reservatório	20

Quadro 09 – Diâmetro da Tubulação de Saída do Reservatório	20

Quadro 010 – Diâmetro do Extravasor do Reservatório Elevado Proposto – REL-P 100 m³	20

Quadro 011 – Diâmetro de Descarga do Reservatório	21

Quadro 12 – Diâmetros das Ventilações dos Reservatórios	22

Quadro 13 – Quadro resumo dos medidores de vazão de saída para rede	22

Quadro 14 – Quadro resumo dos medidores de vazão de entrada na rede	23

Quadro 15 – Vazões de Abastecimento de Água por Zona Homogênea	24

Quadro 16 – Vazões de Abastecimento de Água por módulos	24

Quadro 17 – Resultados dos Trechos da Rede Principal	25

Quadro 18 – Resultados dos Nós da Rede Principal	26

Quadro 19 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo – 01	28

Quadro 20 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo– 01	30

Quadro 21 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo – 02	31

Quadro 22 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo – 02	33

Quadro 23 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo – 03	34

Quadro 24 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo – 03	36

Quadro 23 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo – 04	37

Quadro 24 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo – 04	38

2. MEMORIAL DE CÁLCULO

Este relatório apresenta os dimensionamentos das unidades constituintes deste projeto, que seguem descritas abaixo:

- Estação Elevatória de Água Bruta

- Estação de Tratamento de Água

- Estação Elevatória de Água Tratada

- Reservatórios

- Adutora de Água Bruta

- Adutora de Água Tratada

- Medidores de Vazão

- Rede de Distribuição de Água (Principal e Secundária)

A seguir serão demonstradas as fórmulas utilizadas nos cálculos e posteriormente o dimensionamento das unidades e dispositivos a serem projetados.

## FÓRMULAS

Abaixo estão as equações que serão utilizadas no dimensionamento do sistema.

### DIÂMETRO DE TUBULAÇÕES

A seguinte equação possibilita encontrar o diâmetro econômico das tubulações segundo Bresse:

Onde:

K: Coeficiente de Bresse (adotado K: 0,9 - 1,4);

Q: Vazão (m³/s);

D: Diâmetro (m).

### PERDAS DE CARGA

##### Perdas de Carga Localizadas

As perdas localizadas serão calculadas com base no coeficiente de singularidade “K” de cada peça, pela equação:

Onde:

Ktotal: Somatório dos coeficientes de perda de carga localizada correspondente a cada peça especial considerada (Azevedo Neto, 1998);

v: Velocidade média na seção (m/s);

g: Aceleração da gravidade (9,81 m/s²).

##### Perdas de Carga pela Fórmula Universal

As perdas de carga na tubulação podem ser calculadas pelas fórmulas descritas abaixo:

hfdis=J*L

Onde:

hfdis: Perda de carga distribuída (m);

f: Coeficiente de atrito (adimensional);

L: Comprimento do tubo (m);

v: Velocidade média na seção (m/s);

D: Diâmetro hidráulico (m);

g: Aceleração da gravidade (9,81 m/s²).

J: Perda de carga unitária (m/m).

Para o cálculo do coeficiente de atrito (f) da Fórmula Universal utiliza-se o Ábaco de Moody (Azevedo Neto, 1988), empregando as fórmulas abaixo:

Onde:

e = Rugosidade relativa;

K = Coeficiente de rugosidade da Fórmula Universal (K = 0,2 mm para adutoras e K = 1,0 mm para Redes de Distribuição);

D = Diâmetro hidráulico (mm).

Onde:

Re = Número de Reynolds;

v = Velocidade média na seção (m/s);

D = Diâmetro hidráulico (m);

= Viscosidade cinemática da água(m²/s).

##### Perdas de Carga pela Fórmula de Hazen-Williams

As perdas de carga na tubulação podem ser calculadas pelas fórmulas descritas abaixo:

J=10,643*Q1,85*C-1,85*D-4,87

hfdis=J*L

Onde:

J: Perda de carga unitária (m/m);

Q: Vazão (m³/s);

C: Coeficiente adimensional que depende da natureza (material e estado) das paredes dos tubos;

D: Diâmetro (m).

hfdis: Perda de carga distribuída (m);

L: Comprimento do tubo (m).

Para o cálculo das perdas de carga totais no sistema, tem-se:

hfT = hfloc + hfdis

Simbologia geral:

hfT: Perda de carga total (m);

hfloc: Perda de carga localizada (m);

hfdis: Perda de carga distribuída (m).

### POTÊNCIA

P =  x Q x ATM

75 x

Onde:

P: Potência (cv);

: Peso específico da água (1.000 kgf/m³);

Q: Vazão (m³/s);

ATM: Altura manométrica (mca);

: Rendimento (%).

### BLOCOS DE ANCORAGEM

As tubulações e seus acessórios, além de esforços internos, geram ou podem gerar esforços externos que necessitam ser absorvidos e transferidos a outras estruturas. Os pontos onde se produzem essas transferências de esforços são denominados ancoragens.

Os esforços externos que desequilibram um sistema fechado são originados em curvas, tês, reduções, válvulas fechadas ou parcialmente fechadas, derivações e outros, onde os vetores do produto Pressão x Área não se anulam em todas as direções e sentidos opostos. A resultante da soma desses vetores é a força a ser absorvida externamente, denominada Resultante.

A resultante gerada pela pressão interna num tubo deve ser transferida a uma estrutura externa, encarregada de absorvê-la e transferi-la ao solo, denominada Bloco de Ancoragem.

Os dimensionamentos dos blocos de ancoragem serão feitos a partir das equações que seguem abaixo:

Empuxo para curvas:

E = 2 (S*  * h) x sen (/2)

Empuxo para tês, CAPs e registros:

E = S * * h

Onde:

E: Empuxo (kgf);

S: Área da seção da tubulação (m²);

::Peso específico da água (1000 kg/m³);

h: Pressão no bloco (mca).

O volume de concreto necessário para suportar o esforço é dado por:

V=1,5*Ef*γconc

Onde:

V: Volume de concreto (m³);

E: Empuxo (kgf);

f: Fator de atrito solo x concreto (adotado 0,70);

γconc: Peso específico do concreto (2.400 kgf/m³).

### DESCARGA DA ADUTORA

A instalação de descarga na linha da adutora tem como objetivo atender as principais necessidades:

-	limpezas periódicas da linha, através da abertura das válvulas de descarga, de tal maneira a eliminar eventuais deposições de sedimentos; e,

-	esvaziamento da linha para a execução de serviços de manutenção.

As descargas foram dimensionadas como bocais, em função do tempo admitido para o esvaziamento completo da linha ou do trecho de linha em consideração. Para o dimensionamento da descarga utiliza-se a equação seguinte:

Onde:

D: Diâmetro da adutora (m);

d: Diâmetro da descarga (m);

T: Tempo de esvaziamento da adutora (h);

Zm: Carga média disponível (m);

Lt: (L1 + L2) Extensão total da adutora entre os pontos altos nos quais há admissão de ar (m).

Onde:

Z1: Carga no ponto mais alto 1 (m);

Z2: Carga no ponto mais alto 2 (m);

### VENTOSA

A NBR 12.215 recomenda a instalação de ventosas adequadamente dimensionadas em todos os pontos altos ao longo do caminhamento de uma adutora. As ventosas instaladas nessas condições têm as seguintes funções básicas:

-	permitir a saída do ar nas ocasiões de enchimento e reenchimento da adutora;

-	permitir a saída de ar que gradualmente se libera da água aduzida e se acumula nos pontos altos da adutora; e;

-	permitir a entrada de ar na tubulação nas ocasiões de esvaziamentos parciais ou totais da adutora, para evitar a ocorrência de pressões muito negativas no interior da linha.

Adicionalmente aos pontos altos, são necessárias ventosas também nos locais onde há facilidade de acúmulo de ar, ou seja, em locais de sensível aumento de declividades descendentes no sentido do fluxo (condição que favorece o equilíbrio entre as forças de arrasto das bolhas de ar para jusante, pela ação do escoamento na adutora, e as forças de flutuação das bolhas de ar, que tendem a fazê-las voltar para montante).

O cálculo do diâmetro mínimo das ventosas é feito admitindo-se a drenagem de um trecho sem a afluência de água no ponto alto onde é admitido o ar, sendo que a situação mais desfavorável ocorre em fase de teste e pré-operação da adutora, quando há maior possibilidade de colapso do tubo. O dimensionamento da válvula de admissão de ar pode ser feito através da seguinte expressão:

Onde:

da: Diâmetro da válvula de admissão de ar (m);

d: Diâmetro da descarga de água (m);

Z: Máximo de (Z1, Z2) em (m).

### CELERIDADE

A equação a seguir possibilita o cálculo da celeridade na adutora:

Onde:

C: Celeridade (m/s);

D: Diâmetro da adutora (m);

e: Espessura do tubo (m);

K: Coeficiente baseado no módulo de elasticidade do material do tubo.

### SOBREPRESSÃO

A sobrepressão é encontrada com a equação abaixo:

SP = ha + hg

Onde:

SP: Sobrepressão (mca);

ha: Aumento da pressão (mca);

hg: Desnível geométrico (m);

C: Celeridade (m/s);

V: Velocidade média da água (m/s);

g: Aceleração da gravidade (9,81 m/s²).

### EXTRAVASÃO DO RESERVATÓRIO

Para o cálculo da extravasão dos reservatórios presentes neste sistema será utilizada a seguinte equação:

Onde:

Q: Vazão de extravasão (m³/s);

Cd: Coeficiente de descarga (adotado 0,61);

A: Área do orifício (m²);

Ht: Carga hidráulica sobre o centro do orifício (m).

Para encontrar Ht usa-se:

Ht = h – (D/2)

Onde:

Ht: Carga hidráulica sobre o orifício (m);

h: Altura da lâmina d`água máxima do reservatório em relação à geratriz inferior do tubo de extravasão (m);

D: Diâmetro da tubulação de extravasão (m).

### DESCARGA DO RESERVATÓRIO

Para dimensionar as tubulações de descarga, considera-se que o reservatório será esvaziado por completo em um tempo máximo (t) de duas horas.

Encontrando a vazão para esvaziar um terço do reservatório em 2 horas:

Onde:

Q: Vazão para esvaziar um terço do volume do reservatório;

V: Volume total do reservatório (m³);

t: Tempo para o esvaziamento (2 horas ou 7200 s).

Para encontrar a área da seção transversal do tubo e posteriormente o seu diâmetro, obtém-se a área da superfície do reservatório por:

Onde:

A: Área da superfície do reservatório (m²);

D: Diâmetro médio do reservatório (m).

A área da seção transversal do tubo de descarga (S) será calculada por:

Onde:

S: Área do orifício de descarga (m²);

A: Área da superfície do reservatório (m²);

Cd: Coeficiente de descarga (adotado 0,60);

t: Tempo de descarga (2 h ou 7200 s);

g: Aceleração da gravidade (9,81 m/s²);

h: Um terço da altura do reservatório (m).

Utilizando o valor de da área (S) calcula-se o diâmetro (D) da tubulação de descarga.

### VENTILAÇÃO DO RESERVATÓRIO

Para o dimensionamento da tubulação de ventilação será considerada a vazão de ar igual à máxima vazão que o reservatório está submetido. Abaixo seguem as equações utilizadas para os cálculos. Cabe ressaltar que se a velocidade máxima considerada foi de 5 m/s.

Onde:

Q: Vazão máxima à qual o reservatório está submetido (m³/s);

v: Velocidade máxima recomenda para ventilação (5 m/s).

### REDE DE DISTRIBUIÇÃO

A rede de distribuição secundária e principal foi simulada no software UFC 2 – Universidade Federal do Ceará – Centro Tecnológico.

Para definição dos diâmetros utilizou-se a equação da continuidade e as perdas de cargas distribuídas (hf) obtém-se através da formula universal, utilizando-se para o cálculo do coeficiente de perda de carga (f), a equação de Colebrook:

Onde:

hf: Perda de carga distribuída (m);

f: Coeficiente de perda de carga (adimensional);

L: Comprimento (m);

D: Diâmetro (m);

V: Velocidade média do escoamento (m/s);

G: Aceleração da gravidade (m/s²);

K: Coeficiente de rugosidade equivalente (m);

Re: Número de Reynolds (adimensional).

: Viscosidade cinemática da água (m²/s)

## DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES PROJETADAS

### VAZÃO DE PROJETO

Como já apresentado no Memorial Descritivo, segue o Quadro 01 com as vazões por períodos de projeto para população dos povoados de Lagoa do Mato, Lagoa Queimada e Riacho Fundo além de outras residências que se encontram próximo as rodovias de acesso a estes povoados.

Quadro 01 – Vazões de Projeto

| População atendida | ANO 2014 |  |  |  | ANO 2024 |  |  |  | ANO 2034 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pop. (hab.) | QM (L/s) | QMD (L/s) | QMH (L/s) | Pop. (hab.) | QM (L/s) | QMD (L/s) | QMH (L/s) | Pop. (hab.) | QM (L/s) | QMD (L/s) | QMH (L/s) |
| Lagoa do Mato + Outras Residências | 590 | 0,82 | 0,98 | 1,48 | 652 | 0,91 | 1,09 | 1,63 | 720 | 1,00 | 1,20 | 1,80 |
| Lagoa Queimada | 416 | 0,58 | 0,69 | 1,04 | 460 | 0,64 | 0,77 | 1,15 | 509 | 0,71 | 0,85 | 1,27 |
| Riacho Fundo + Outras Residências | 608 | 0,84 | 1,01 | 1,52 | 672 | 0,93 | 1,12 | 1,68 | 743 | 1,03 | 1,24 | 1,86 |
| Total Povoados | 1614 | 2,24 | 2,69 | 4,04 | 1784 | 2,48 | 2,97 | 4,46 | 1972 | 2,74 | 3,29 | 4,93 |

Em seguida está apresentado o Quadro 02 com as vazões para a população dos povoados  (ano 2034), separadas por zona de abastecimento. Para que as pressões máximas e mínimas na rede de distribuição fossem atendidas, houve a necessidade de dividir a ZH 03 em dois módulos.

Quadro 02 – Vazões de Projeto por Zonas de Abastecimento

| ANO 2034 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zonas de Abastecimento | Módulos | Reservatório | Zonas Homogêneas | População (hab) | Vazões (L/s) |  |  |
|  |  |  |  |  | Média | Máxima Diá. | Máxima Hor. |
| ZH 01 | M 01 | REL 100 m³ Proposto | Lagoa do Mato + Outras Residências | 721 | 1,00 | 1,20 | 1,80 |
| ZH 02 | M 02 |  | Lagoa Queimada | 509 | 0,71 | 0,85 | 1,27 |
| ZH 03 | M 03 |  | Riacho Fundo + Outras Residências (Parte 01) | 415 | 0,58 | 0,69 | 1,04 |
|  | M 04 |  | Riacho Fundo + Outras Residências (Parte 02) | 328 | 0,46 | 0,55 | 0,82 |
| Total Povoados |  |  |  | 1.973 | 2,74 | 3,29 | 4,93 |

### RESERVAÇÃO TOTAL DE PROJETO

No Quadro 03 constam a reservação necessária para o abastecimento da população dos povoados por zonas de abastecimento.

Quadro 03 – Reservação necessária para abastecimento dos povoados

| Zona Homogênea | População atendida | ANO 2014 |  | ANO 2024 |  | ANO 2034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QMD (L/s) | Reservação (m³) | QMD (L/s) | Reservação (m³) | QMD (L/s) | Reservação (m³) |
| ZH 01 | Lagoa do Mato + Outras Residências | 0,98 | 28 | 1,09 | 31 | 1,20 | 35 |
| ZH 02 | Lagoa Queimada | 0,69 | 20 | 0,77 | 22 | 0,85 | 24 |
| ZH 03 | Riacho Fundo + Outras Residências | 1,01 | 29 | 1,12 | 32 | 1,24 | 36 |
| Total Povoados |  | 2,69 | 77 | 2,97 | 86 | 3,29 | 95 |

Conforme apresentado no Quadro 03 acima, a reservação necessária para o abastecimento regular dos povoados em Lagoa da Canoa é de 95 m³. No Centro de Reservação proposto no povoado Lagoa do Mato (CR 01) será construído um novo reservatório elevado de 100 m³.

As características do reservatório projetado com o dimensionamento do diâmetro das tubulações de entrada e saída, bem como, extravasor, descarga e ventilação serão apresentados nos item 2.4 – Reservatório Elevado Proposto.

## ADUTORA DE DERIVAÇÃO

Será realizada uma derivação na adutora de água tratada da CASAL, que atualmente transporta água até o reservatório elevado existente de 100 m³ no povoado Capim. A localização da adutora e do reservatório existente encontram-se na planta de configuração geral. A adutora de derivação terá as seguintes características:

- DN 100 mm

- Extensão: 829,00 m

- Material: PVC

A adutora de derivação levará água até o reservatório elevado (REL_P 100 m³) que ficará na área do novo centro de reservação, localizado em Lagoa do Mato. A pressão disponível  no ponto de derivação escolhido é de aproximadamente 28 mca (segundo estimativa), sendo suficiente para realizar o abastecimento do reservatorio elevado proposto.

### Sobrepressão na Adutora de derivação

A seguir são apresentados os cálculos para identificar as pressões as quais a adutora de água tratada estará submetida.

Dados:

| K Adotado Para PVC: | 18 |
| --- | --- |
| Cota Piezométrica derivação (m): | 348,00 |
| Vazão Máxima (L/s): | 3,29 |
| NA chegada (m): | 338,00 |
| Desnível Geométrico (m): | 18,00 |
| Perda de carga (m): | 10,00 |

Onde,

K = coeficiente que leva em conta os módulos de elasticidade (E)

A Celeridade é obtida através da seguinte fórmula:

Onde,

| C =. | m/s |
| --- | --- |
| D = | m |
| e = | m |
| K = | 18 |

Para o cálculo da Sobrepressão, é utilizada as fórmulas:

SP = ha + hg

Onde,

| SP = | mca |
| --- | --- |
| ha = | mca |
| hg = | m |
| C = | m/s |
| v = | m/s |
| g = 9,8 | m/s |

Quadro 4 – Sobrepressão na Adutora de Agua Tratada – Derivação

| Material | DN | e (mm) | K | C (m/s) | v (m/s) | hg (mca) | ha (mca) | Sobrepressão Máxima (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC | 100,00 | 6,10 | 18 | 534,25 | 0,42 | 18,00 | 22,87 | 40,87 |

### Blocos de Ancoragem

No Quadro 05 a seguir consta o tipo de blocos de ancoragem a serem instalados nas peças da AAT.

Quadro 05 – Blocos de Ancoragem – AAT de derivação

| Conexão | Curva (°) | Diâmetro da Adutora (mm) | Estaca | Cota da Adutora (m) | Pressão (m) | Empuxo (Kgf) | Momento Atuante (Kgf.m) | Volume Necessário (m³) | Geometria do Bloco |  |  |  |  | Volume Estimado (m³) | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X (m) | Y (m) | Z (m) | W (m) | L (m) |  |  |
| Tê | - | 100 | 0 | 320,00 | 58,87 | 591,84 | 59,18 | 0,53 | 1,00 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 0,40 | 0,80 | B |
| Curva 22° | 22 | 100 | 25 + 17,15 | 322,00 | 56,87 | 109,09 | 10,91 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,35 | A |
| Curva 22° | 22 | 100 | 29 + 13,49 | 334,50 | 44,37 | 85,12 | 8,51 | 0,08 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,35 | A |
| Curva 45° | 45 | 100 | 32 + 3 | 335,00 | 43,87 | 263,72 | 26,37 | 0,24 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,35 | A |
| Curva 22° | 22 | 100 | 37 + 2,40 | 324,00 | 54,87 | 370,04 | 37,00 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,35 | A |
| Curva 22° | 22 | 100 | 38 + 3,95 | 322,30 | 56,57 | 678,23 | 67,82 | 0,61 | 1,00 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 0,40 | 0,80 | B |
| Curva 90° | 90 | 100 | 41 + 0,55 | 322,00 | 56,87 | 3.948,02 | 394,80 | 3,53 | 1,50 | 1,80 | 1,20 | 1,00 | 0,50 | 3,99 | C |
| Final Adutora | - | - | 42 + 8,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A pressão nos blocos foi calculada em relação à sobrepressão máxima na adutora, sendo a mesma de 40,87 mca. Assim sendo, obtém-se o empuxo gerado pela tubulação e consequentemente o volume que este empuxo está gerando. Com a geometria dos blocos, é calculado o volume estimado de cada bloco, que deverá ser maior que o volume necessário.

### Descargas – AAT de Derivação

Na adutora de derivação, serão utilizadas três descargas (D1 – D3), como apresentado no Quadro 06.

Para o cálculo do diâmetro das descargas apresentadas no quadro a seguir, tem-se a fórmula:

Onde,

D= DN adutora = 100 mm;

T= O tempo de esvaziamento máximo é 2h,

Zm é a carga hidráulica;

L= Distância até o próximo dispositivo (Ex. Ventosa)

Quadro 06 – Descarga na AAT de Derivação

| PEÇA | ESTACA |  |  |  | COTA | L (m) | Z (m) | Lt (m) | Zm (m) | d calculado (mm) | d adotado (mm) | Tempo de esvaziamento (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Derivação | E | 0 |  | 0,00 | 319,70 | - | 0,00 |  |  |  |  |  |
| V1 | E | 4 | + | 0,00 | 324,780 | 80,0 | 5,08 |  |  |  |  |  |
| D1 | E | 7 | + | 0,00 | 321,190 | 60,0 | 3,59 | 160,00 | 3,55 | 10 | 80 | 0,031 |
| V2 | E | 12 | + | 0,00 | 324,710 | 100,0 | 3,52 |  |  |  |  |  |
| D2 | E | 16 | + | 0,00 | 321,240 | 80,0 | 3,47 | 400,00 | 8,21 | 13 | 80 | 0,052 |
| V3 | E | 32 | + | 0,00 | 334,190 | 320,0 | 12,95 |  |  |  |  |  |
| D3 | E | 39 | + | 0,00 | 320,240 | 140,0 | 13,95 | 188,55 | 6,97 | 9 | 80 | 0,026 |
| CR | E | 41 | + | 8,55 | 320,900 | 48,6 |  |  |  |  |  |  |

Foi adotado diâmetro de 80mm para as descargas visando operar com folga no sistema e diminuir o tempo de esvaziamento.

### Ventosas - AAT de Derivação

NA adutora de derivação, serão utilizadas três ventosas (V1 – V3), como apresentado abaixo:

Quadro 07 – Ventosas na AAT de Derivação

| PEÇA | ESTACA |  |  |  | COTA | Z (m) | D (mm) | Zmáx (m) | d descarga anterior(m) | da (mm) | da adotado (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Derivação | E | 0 |  | 0,00 | 319,70 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| V1 | E | 4 | + | 0,00 | 324,780 | 5,08 | 100 | 5,08 | 0,08 | 25 | 50 |
| D1 | E | 7 | + | 0,00 | 321,190 | 3,59 |  |  |  |  |  |
| V2 | E | 12 | + | 0,00 | 324,710 | 3,52 | 100 | 3,59 | 0,08 | 23 | 50 |
| D2 | E | 16 | + | 0,00 | 321,240 | 3,47 |  |  |  |  |  |
| V3 | E | 32 | + | 0,00 | 334,190 | 12,95 | 100 | 12,95 | 0,08 | 32 | 50 |
| D3 | E | 39 | + | 0,00 | 320,240 | 13,95 |  |  |  |  |  |
| CR | E | 41 | + | 8,55 | 320,900 | 0,66 |  |  |  |  |  |

Onde,

Z= Zmáx = A maior Carga hidráulica (a de Descarga ou de Ventosa)

## RESERVATÓRIO ELEVADO PROPOSTO 100 M³

A seguir, serão apresentadas as características das tubulaçoes de entrada e saída do reservatório, bem como os cálculos para o extravasor, descarga e ventilação.

### Tubulação de Entrada no Reservatório

Está apresentado no Quadro a seguir o dimensionamento dos diâmetros de entrada do REL_P 100 m³. Este será responsável pelo abastecimento dos povoados Lagoa do Mato, Lagoa Queimada e Riacho Fundo.

- REL Projetado de 100 m³

- Vazão de entrada: 3,29 L/s

Quadro 08 – Diâmetro da Tubulação de Entrada no Reservatório

| Centro de Reservação | Tipo de Reservatório |  | Volume (m³) | DIÂMETRO DE ENTRADA NO RESERVATÓRIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vazão de entrada (L/s) | D (mm) | DN adotado (mm) | v (m/s) |
| CR Proposto | REL | Projetado | 100 | 3,29 | 68,80 | 100 | 0,42 |

(¹)Para o pré-dimensionamento dos diâmetros foi utilizado a fórmula de Bresse. Adotado coeficiente de Bresse (K) = 1,2.

### Tubulação de Saída do Reservatório

Para o dimensionamento do diâmetro de saída do reservatório, que está apresentado no Quadro a seguir, foi utilizada a seguinte vazão:

- REL Projetado de 100 m³

- Vazão de saída: 4,93  L/s

Quadro 09 – Diâmetro da Tubulação de Saída do Reservatório

| Centro de Reservação | Tipo de Reservatório |  | Volume (m³) | DIÂMETRO DE SAÍDA DO RESERVATÓRIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vazão de saída (L/s) | DN (mm) | DN adotado (mm) | V (m/s) |
| CR Proposto | REL | Projetado | 100 | 4,93 | 84,26 | 100 | 0,63 |

### Extravasor

O extravasor do reservatório foi calculado considerando a vazão máxima afluente à que o reservatório estiver submetido. A seguir o Quadro 10 apresenta o diâmetro adotado.

Quadro 010 – Diâmetro do Extravasor do Reservatório Elevado Proposto – REL-P 100 m³

| Tipo de Reservatório |  | Volume (m³) | Vazão de Chegada (m³/s) | Altura do vertedor - h (m) | Diâmetro do Extravasor (m) | Área Orifício (m²) | Carga Hidráulica Ht (m) | Vazão Extravasão (L/s) | DN adotado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REL | Projetado | 100 | 0,0033 | 0,60 | 0,05 | 0,00196 | 0,58 | 4,06 | 80 |

Para o cálculo da vazão de extravasão foi utilizada a seguinte fórmula:

Onde:

Q: vazão de extravasão (m³/s);

Ht: carga hidráulica sobre o centro do orifício (m);

Ht = hcalha – (D/2) + hv

E para Hv, foi usada a seguinte equação:

Onde:

Q: vazão de entrada no reservatório (m³/s);

L: comprimento da calha do vertedor (perímetro em m):

Hv: altura da crista da água a partir do vertedor (m).

### Descarga

Para o dimensionamento da descarga do reservatório, foi considerado que o reservatório será esvaziado quando a lâmina d’água for igual a 1/3 da altura e o tempo máximo de esvaziamento for duas horas, conforme segue no Quadro 11.

Quadro 011 – Diâmetro de Descarga do Reservatório

| Tipo de Reservatório |  | Volume (m³) | Altura da lâmina d´água (m) | 1/3 Altura da lâmina d´água (m) | Área de Superfície do Reservatório (m²) | Qdescarga (m³/h) | Sorifício (m2) | Ddescarga (mm) | DN adotado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REL | Projetado | 100 | 4,00 | 1,33 | 25,0 | 16,67 | 0,00297 | 61,47 | 100 |

Para o cálculo da área do orifício de descarga (So rifício), foi utilizado Cd = 0,61.

### Ventilação

O dimensionamento do diâmetro de ventilação do reservatório foi feito considerando a maior vazão de chegada ou de saída.

- REL Proposto de 100 m³

- Vazão de entrada: 3,29 L/s

- Vazão de saída: 4,93 L/s

Assim, no quadro a seguir constam os cálculos da ventilação, onde a velocidade máxima adotada foi de 4,93 m/s.

Quadro 12 – Diâmetros das Ventilações dos Reservatórios

| Centro de Reservação | Tipo de Reservatório |  | Volume (m³) | Vazão máxima (m³/s) | v (m/s) | Dcalculado (m) | Dcalculado (mm) | Dadotado (mm) | Ventilação adotada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR Proposto | REL | Projetado | 100 | 0,00493 | 5,0 | 0,03543 | 35,43 | 50 | 3 x 50 |

Como pode ser verificado no Quadro 12, o diâmetro adotado é maior do que o diâmetro calculado, portanto, está adequado ao projeto.

## MEDIDORES DE VAZÃO

Foram previstos a instalação de medidores de vazão na saída para a rede de distribuição e nas entradas da rede de distribuição para cada povoado. Os dados estão apresentados a seguir:

### MEDIDOR DE VAZÃO PARA SAÍDA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

- Saída para Povoados

- Vazão de Saída para Rede: 4,93 L/s

- Diâmetro da linha de saída do reservatório: DN 100 mm

- Medidor de vazão: DN 50 mm

Quadro 13 – Quadro resumo dos medidores de vazão de saída para rede

| Centro de Resrevação | Medidor de Vazão | Local de Instalação | Vazão de Serviço (L/s) | Vazão de Serviço (m³/h) | Medidor de vazão (DN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proposto | WH9461B | Saída para a rede de distribuição | 4,93 | 17,7 | 50 |

O diâmetro do medidor de vazão foi escolhido com base no catálogo do Fabricante “LAO”, medidor de vazão tipo Woltman horizontal.

### MEDIDOR DE VAZÃO PARA ENTRADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

A rede de distribuição dos povoados em Lagoa da Canoa foi dividida em 4 módulos, conforme já mencionado, visando facilitar manutenção. A seguir são apresentados os dados dos medidores de vazão.

- Módulo 01

- Vazão de entrada na rede: 1,80 L/s

- Diâmetro da linha de entrada na rede: DN 50 mm

- Medidor de vazão: DN 50 mm

- Módulo 02

- Vazão de entrada na rede: 1,27 L/s

- Diâmetro da linha de entrada na rede: DN 50 mm

- Medidor de vazão: DN 50 mm

- Módulo 03

- Vazão de entrada na rede: 1,04 L/s

- Diâmetro da linha de entrada na rede: DN 50 mm

- Medidor de vazão: DN 50 mm

- Módulo 04

- Vazão de entrada na rede: 0,82 L/s

- Diâmetro da linha de entrada na rede: DN 50 mm

- Medidor de vazão: DN 50 mm

Quadro 14 – Quadro resumo dos medidores de vazão de entrada na rede

| Medidor de Vazão | Local de Instalação | Vazão de Serviço (L/s) | Vazão de Serviço (m³/h) | Medidor de vazão (DN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WH9461B | Módulo 01 | 1,80 | 6,5 | 50 |
| WH9461B | Módulo 02 | 1,27 | 4,6 | 50 |
| WH9461B | Módulo 03 | 1,04 | 3,74 | 50 |
| WH9461B | Módulo 04 | 0,82 | 2,95 | 50 |

Os diâmetros dos medidores de vazão foram escolhidos com base no catálogo do Fabricante “LAO”, medidor de vazão tipo Woltman horizontal.

## REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

A rede de distribuição de água será abastecida pelo Reservatório Elevado Proposto de 100 m³. Conforme já apresentado, as vazões de entrada em cada zona homogênea da rede são:

Quadro 15 – Vazões de Abastecimento de Água por Zona Homogênea

| ANO 2034 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zonas de Abastecimento | Reservatório | Zonas Homogêneas | População (hab) | Vazões (L/s) |  |  |
|  |  |  |  | Média | Máxima Diá. | Máxima Hor. |
| ZH 01 | REL 100 m³ Proposto | Lagoa do Mato + Outras Residências | 720 | 1,00 | 1,20 | 1,80 |
| ZH 02 |  | Lagoa Queimada | 509 | 0,71 | 0,85 | 1,27 |
| ZH 03 |  | Riacho Fundo + Outras Residências | 743 | 1,03 | 1,24 | 1,86 |
| Total Povoados |  |  | 1.972 | 2,74 | 3,29 | 4,93 |

Conforme já mencionado, para que as pressões máximas e mínimas fossem atendidas, houve a necessidade de dividir a ZH 03 em dois módulos, conforme apresentado no quadro a seguir:

Quadro 16 – Vazões de Abastecimento de Água por módulos

| ANO 2034 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulos | Reservatório | Zonas Homogêneas | População (hab) | Vazões (L/s) |  |  |
|  |  |  |  | Média | Máxima Diá. | Máxima Hor. |
| M 01 | REL 100 m³ Proposto | Lagoa do Mato + Outras Residências | 721 | 1,00 | 1,20 | 1,80 |
| M 02 |  | Lagoa Queimada | 509 | 0,71 | 0,85 | 1,27 |
| M 03 |  | Riacho Fundo + Outras Residências (Parte 01) | 415 | 0,58 | 0,69 | 1,04 |
| M 04 |  | Riacho Fundo + Outras Residências (Parte 02) | 328 | 0,46 | 0,55 | 0,82 |
| Total Povoados |  |  | 1.973 | 2,74 | 3,29 | 4,93 |

O dimensionamento da rede de distribuição foi realizado no Software “UFC 2” para a situação de maior consumo (vazão máxima horária) em toda a rede.

A seguir serão apresentados os resultados para os povoados de Lagoa do Mato, Lagoa Queimada e Riacho Fundo, em  Lagoa da Canoa. Serão apresentadas a modelagem da rede através de quadros e os desenhos da Rede Principal e Secundária, com as indicações dos trechos e nós.

### REDE PRINCIPAL

A rede principal foi dimensionada para atendimento das vazões concentradas referentes ao respectivo consumo de cada módulo da rede secundária (consumo dos módulos 1 – 4). Os resultados da Rede Principal estão apresentados a seguir.

Quadro 17 – Resultados dos Trechos da Rede Principal

| Trecho | Nó Inicial | Nó Final | L (m) | D (mm) | Q (L/s) | V (m/s) | P.C. (m/Km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 7,30 | 100 | 4,93 | 0,63 | 5,27 |
| 2 | 2 | 3 | 339,85 | 100 | 4,93 | 0,63 | 5,27 |
| 4 | 3 | 5 | 230,75 | 100 | 3,13 | 0,40 | 2,22 |
| 5 | 5 | 6 | 64,35 | 100 | 3,13 | 0,40 | 2,22 |
| 6 | 6 | 7 | 92,45 | 100 | 3,13 | 0,40 | 2,22 |
| 7 | 7 | 8 | 115,64 | 100 | 3,13 | 0,40 | 2,22 |
| 8 | 8 | 9 | 213,48 | 100 | 3,13 | 0,40 | 2,22 |
| 9 | 9 | 10 | 144,09 | 100 | 3,13 | 0,40 | 2,22 |
| 10 | 10 | 11 | 97,06 | 100 | 3,13 | 0,40 | 2,22 |
| 11 | 11 | 12 | 58,79 | 100 | 3,13 | 0,40 | 2,22 |
| 12 | 12 | 13 | 219,68 | 100 | 3,13 | 0,40 | 2,22 |
| 13 | 13 | 14 | 368,96 | 100 | 3,13 | 0,40 | 2,22 |
| 14 | 14 | 15 | 396,77 | 100 | 3,13 | 0,40 | 2,22 |
| 15 | 15 | 16 | 2,00 | 75 | 1,27 | 0,27 | 1,49 |
| 16 | 15 | 17 | 335,46 | 75 | 1,04 | 0,22 | 1,04 |
| 17 | 17 | 18 | 422,57 | 75 | 1,04 | 0,22 | 1,04 |
| 18 | 18 | 19 | 120,90 | 75 | 1,04 | 0,22 | 1,04 |
| 19 | 19 | 20 | 83,78 | 75 | 1,04 | 0,22 | 1,04 |
| 20 | 20 | 21 | 93,57 | 75 | 1,04 | 0,22 | 1,04 |
| 21 | 21 | 22 | 355,24 | 75 | 1,04 | 0,22 | 1,04 |
| 22 | 22 | 23 | 132,85 | 75 | 1,04 | 0,22 | 1,04 |
| 23 | 23 | 24 | 2,00 | 75 | 1,04 | 0,22 | 1,05 |
| 24 | 15 | 25 | 373,64 | 75 | 0,82 | 0,18 | 0,67 |
| 25 | 25 | 26 | 51,40 | 75 | 0,82 | 0,18 | 0,67 |
| 26 | 26 | 27 | 141,60 | 75 | 0,82 | 0,18 | 0,67 |
| 27 | 27 | 28 | 83,70 | 75 | 0,82 | 0,18 | 0,67 |
| 28 | 28 | 29 | 230,17 | 75 | 0,82 | 0,18 | 0,67 |
| 29 | 29 | 30 | 151,29 | 75 | 0,82 | 0,18 | 0,67 |
| 30 | 30 | 31 | 224,10 | 75 | 0,82 | 0,18 | 0,67 |
| 31 | 31 | 32 | 60,63 | 75 | 0,82 | 0,18 | 0,67 |

No Quadro acima tem-se:

Trecho = Tubulação entre os Nós citados nas Colunas em sequência;

Nó Inicial = Nó no início do trecho correspondente;

No Final = Nó no final do trecho correspondente;

L = Extensão do trecho;

D = Diâmetro do Tubo;

Q = Vazão no Trecho;

v = Velocidade no Trecho;

P.C = Perda de Carga Unitária.

Quadro 18 – Resultados dos Nós da Rede Principal

| Nó | Consumo (L/s) | Cota do Terreno (m) | Carga Hidráulica (m) | Pressão Dinâmica (mca) | Pressão Estática (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,93 | 322,00 | 334,00 | 12,00 | 16,00 |
| 2 | 0,00 | 322,24 | 333,96 | 11,72 | 15,76 |
| 3 | 0,00 | 301,95 | 332,17 | 30,22 | 36,05 |
| 4 | 1,80 | 301,97 | 313,96 | 11,99 | 11,99 |
| 5 | 0,00 | 293,47 | 331,66 | 38,19 | 44,53 |
| 6 | 0,00 | 290,36 | 331,51 | 41,15 | 47,64 |
| 7 | 0,00 | 283,48 | 331,31 | 47,83 | 54,52 |
| 8 | 0,00 | 282,15 | 331,05 | 48,90 | 55,85 |
| 9 | 0,00 | 273,72 | 330,58 | 56,86 | 64,28 |
| 10 | 0,00 | 262,65 | 330,26 | 67,61 | 75,35 |
| 11 | 0,00 | 270,97 | 330,04 | 59,07 | 67,03 |
| 12 | 0,00 | 272,70 | 329,91 | 57,21 | 65,30 |
| 13 | 0,00 | 268,56 | 329,42 | 60,86 | 69,44 |
| 14 | 0,00 | 252,42 | 328,60 | 76,18 | 85,58 |
| 15 | 0,00 | 278,42 | 327,72 | 49,30 | 59,58 |
| 16 | 1,27 | 277,98 | 314,18 | 36,20 | 36,20 |
| 17 | 0,00 | 269,93 | 327,37 | 57,44 | 68,07 |
| 18 | 0,00 | 279,11 | 326,93 | 47,82 | 58,89 |
| 19 | 0,00 | 285,44 | 326,80 | 41,36 | 52,56 |
| 20 | 0,00 | 272,70 | 326,71 | 54,01 | 65,30 |
| 21 | 0,00 | 269,99 | 326,62 | 56,63 | 68,01 |
| 22 | 0,00 | 267,31 | 326,25 | 58,94 | 70,69 |
| 23 | 0,00 | 267,63 | 326,11 | 58,48 | 70,37 |
| 24 | 1,04 | 267,68 | 282,65 | 14,97 | 14,97 |
| 25 | 0,00 | 279,07 | 327,47 | 48,40 | 58,93 |
| 26 | 0,00 | 278,87 | 327,43 | 48,56 | 59,13 |
| 27 | 0,00 | 274,89 | 327,34 | 52,45 | 63,11 |
| 28 | 0,00 | 278,09 | 327,28 | 49,19 | 59,91 |
| 29 | 0,00 | 297,72 | 327,12 | 29,40 | 40,28 |
| 30 | 0,00 | 302,75 | 327,02 | 24,27 | 35,25 |
| 31 | 0,00 | 295,18 | 326,87 | 31,69 | 42,82 |
| 32 | 0,82 | 299,63 | 319,49 | 19,86 | 19,86 |
| 33 | 0,00 | 299,53 | 326,83 | 27,30 | 38,47 |
| 34 | 0,00 | 299,53 | 319,53 | 20,00 | 19,96 |
| 35 | 0,00 | 267,65 | 326,11 | 58,46 | 70,35 |
| 36 | 0,00 | 267,65 | 282,65 | 15,00 | 15,00 |
| 37 | 0,00 | 278,21 | 327,72 | 49,51 | 59,79 |
| 38 | 0,00 | 278,20 | 314,20 | 36,00 | 35,98 |
| 39 | 0,00 | 301,97 | 332,17 | 30,20 | 36,03 |
| 40 | 0,00 | 301,97 | 313,97 | 12,00 | 11,99 |

Para o cálculo da Pressão Estática, utilizou-se o Nível de Água Máximo do Reservatório Elevado proposto de 100 m³, conforme se segue:

Pressão Estática = NAmáx – Cota do Terreno

Dados:

NAmáx.	  = 338 m

Foram usadas 4 válvulas redutoras de pressão nos módulos, com os seguintes níveis (m):

| VRP 1 | 313,96 |
| --- | --- |
| VRP 2 | 314,18 |
| VRP 3 | 282,65 |
| VRP 4 | 319,49 |

### REDE SECUNDÁRIA

A seguir está apresentado os resultados dos trechos e nós dos módulos da rede secundária, obtidos do software “UFC 2”. Foi realizada a divisão da rede de abastecimento em 3 módulos, conforme já descrito anteriormente, visando facilitar possíveis manutenções.

- Módulo 01

Quadro 19 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo – 01

| Trecho | Nó Inicial | Nó Final | L (m) | D (mm) | Q (L/s) | V (m/s) | P.C. (m/Km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 1,83 | 75 | 1,80 | 0,39 | 4,28 |
| 2 | 2 | 3 | 111,23 | 75 | 1,15 | 0,25 | 1,78 |
| 3 | 3 | 4 | 58,31 | 75 | 1,12 | 0,24 | 1,71 |
| 4 | 4 | 5 | 135,41 | 50 | 0,65 | 0,28 | 3,64 |
| 5 | 4 | 6 | 238,39 | 50 | 0,42 | 0,18 | 1,54 |
| 6 | 6 | 7 | 112,50 | 50 | 0,37 | 0,16 | 1,22 |
| 7 | 7 | 5 | 252,54 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,05 |
| 8 | 5 | 8 | 93,36 | 50 | 0,49 | 0,21 | 2,10 |
| 9 | 8 | 9 | 66,43 | 50 | 0,47 | 0,20 | 1,93 |
| 10 | 9 | 10 | 83,30 | 50 | 0,45 | 0,19 | 1,77 |
| 11 | 10 | 11 | 208,25 | 50 | 0,20 | 0,08 | 0,38 |
| 12 | 10 | 12 | 110,09 | 50 | 0,20 | 0,08 | 0,37 |
| 13 | 12 | 13 | 185,35 | 50 | 0,16 | 0,07 | 0,23 |
| 14 | 7 | 14 | 28,07 | 50 | 0,41 | 0,18 | 1,51 |
| 15 | 14 | 15 | 39,52 | 50 | 0,40 | 0,17 | 1,45 |
| 16 | 15 | 16 | 122,26 | 50 | 0,38 | 0,16 | 1,30 |
| 17 | 16 | 17 | 351,62 | 50 | 0,32 | 0,14 | 0,92 |
| 18 | 17 | 18 | 25,16 | 50 | 0,27 | 0,11 | 0,66 |
| 19 | 18 | 19 | 186,92 | 50 | 0,12 | 0,05 | 0,08 |
| 20 | 19 | 20 | 236,12 | 50 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| 21 | 18 | 21 | 163,77 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,05 |
| 22 | 21 | 22 | 63,20 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| 23 | 22 | 23 | 228,70 | 50 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 24 | 2 | 24 | 90,17 | 50 | 0,63 | 0,27 | 3,39 |
| 25 | 24 | 25 | 139,89 | 50 | 0,60 | 0,25 | 3,07 |
| 26 | 25 | 26 | 126,56 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 27 | 25 | 27 | 158,31 | 50 | 0,52 | 0,22 | 2,38 |
| 28 | 27 | 28 | 111,48 | 50 | 0,49 | 0,21 | 2,07 |
| 29 | 28 | 29 | 209,95 | 50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 30 | 29 | 11 | 144,91 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 31 | 11 | 30 | 96,58 | 50 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| 32 | 30 | 13 | 13,76 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| 33 | 13 | 31 | 44,65 | 50 | 0,20 | 0,09 | 0,39 |
| 34 | 31 | 20 | 220,88 | 50 | 0,17 | 0,07 | 0,27 |
| 35 | 20 | 32 | 140,81 | 50 | 0,14 | 0,06 | 0,17 |
| 36 | 32 | 33 | 275,93 | 50 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| 37 | 33 | 34 | 192,84 | 50 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 38 | 28 | 35 | 143,90 | 50 | 0,42 | 0,18 | 1,56 |
| 39 | 35 | 36 | 181,18 | 50 | 0,14 | 0,06 | 0,15 |
| 40 | 36 | 37 | 56,95 | 50 | 0,11 | 0,05 | 0,06 |
| 41 | 37 | 38 | 144,08 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| 42 | 38 | 39 | 49,83 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| 43 | 39 | 40 | 135,61 | 50 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 44 | 40 | 41 | 41,82 | 50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 45 | 35 | 42 | 70,30 | 50 | 0,23 | 0,10 | 0,49 |
| 46 | 42 | 43 | 64,42 | 50 | 0,21 | 0,09 | 0,42 |
| 47 | 43 | 44 | 78,83 | 50 | 0,19 | 0,08 | 0,35 |
| 48 | 44 | 45 | 52,78 | 50 | 0,17 | 0,07 | 0,29 |
| 49 | 45 | 46 | 59,98 | 50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 50 | 45 | 47 | 110,41 | 50 | 0,13 | 0,06 | 0,13 |
| 51 | 47 | 48 | 442,51 | 50 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |

Quadro 20 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo– 01

| Nó | Consumo (L/s) | Cota do Terreno (m) | Carga Hidráulica (m) | Pressão Dinâmica (mca) | Pressão Estática (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,80 | 301,97 | 313,96 | 11,99 | 11,99 |
| 2 | 0,03 | 301,99 | 313,95 | 11,96 | 11,97 |
| 3 | 0,02 | 298,90 | 313,75 | 14,85 | 15,06 |
| 4 | 0,06 | 303,63 | 313,66 | 10,03 | 10,33 |
| 5 | 0,06 | 290,45 | 313,16 | 22,71 | 23,51 |
| 6 | 0,05 | 298,33 | 313,29 | 14,96 | 15,63 |
| 7 | 0,05 | 302,33 | 313,15 | 10,82 | 11,63 |
| 8 | 0,02 | 285,20 | 312,97 | 27,77 | 28,76 |
| 9 | 0,02 | 290,06 | 312,84 | 22,78 | 23,90 |
| 10 | 0,05 | 281,15 | 312,69 | 31,54 | 32,81 |
| 11 | 0,06 | 263,10 | 312,61 | 49,51 | 50,86 |
| 12 | 0,04 | 287,73 | 312,65 | 24,92 | 26,23 |
| 13 | 0,03 | 271,66 | 312,61 | 40,95 | 42,30 |
| 14 | 0,01 | 298,92 | 313,11 | 14,19 | 15,04 |
| 15 | 0,02 | 294,93 | 313,05 | 18,12 | 19,03 |
| 16 | 0,06 | 285,69 | 312,89 | 27,20 | 28,27 |
| 17 | 0,05 | 277,90 | 312,57 | 34,67 | 36,06 |
| 18 | 0,05 | 280,33 | 312,55 | 32,22 | 33,63 |
| 19 | 0,06 | 275,73 | 312,54 | 36,81 | 38,23 |
| 20 | 0,08 | 268,60 | 312,53 | 43,93 | 45,36 |
| 21 | 0,03 | 274,80 | 312,54 | 37,74 | 39,16 |
| 22 | 0,04 | 277,50 | 312,54 | 35,04 | 36,46 |
| 23 | 0,03 | 272,80 | 312,54 | 39,74 | 41,16 |
| 24 | 0,03 | 292,32 | 313,65 | 21,33 | 21,64 |
| 25 | 0,06 | 293,13 | 313,22 | 20,09 | 20,83 |
| 26 | 0,02 | 302,09 | 313,22 | 11,13 | 11,87 |
| 27 | 0,04 | 283,35 | 312,84 | 29,49 | 30,61 |
| 28 | 0,06 | 282,15 | 312,61 | 30,46 | 31,81 |
| 29 | 0,05 | 273,69 | 312,61 | 38,92 | 40,27 |
| 30 | 0,01 | 271,08 | 312,61 | 41,53 | 42,88 |
| 31 | 0,04 | 272,67 | 312,59 | 39,92 | 41,29 |
| 32 | 0,06 | 269,80 | 312,51 | 42,71 | 44,16 |
| 33 | 0,06 | 257,56 | 312,50 | 54,94 | 56,40 |
| 34 | 0,03 | 296,10 | 312,49 | 16,39 | 17,86 |
| 35 | 0,05 | 279,05 | 312,39 | 33,34 | 34,91 |
| 36 | 0,03 | 281,87 | 312,36 | 30,49 | 32,09 |
| 37 | 0,03 | 285,53 | 312,35 | 26,82 | 28,43 |
| 38 | 0,03 | 273,10 | 312,35 | 39,25 | 40,86 |
| 39 | 0,02 | 275,55 | 312,35 | 36,80 | 38,41 |
| 40 | 0,02 | 274,64 | 312,35 | 37,71 | 39,32 |
| 41 | 0,01 | 277,46 | 312,35 | 34,89 | 36,50 |
| 42 | 0,02 | 277,13 | 312,35 | 35,22 | 36,83 |
| 43 | 0,02 | 278,05 | 312,32 | 34,27 | 35,91 |
| 44 | 0,02 | 278,36 | 312,30 | 33,94 | 35,60 |
| 45 | 0,03 | 277,77 | 312,28 | 34,51 | 36,19 |
| 46 | 0,01 | 278,86 | 312,28 | 33,42 | 35,10 |
| 47 | 0,07 | 269,80 | 312,27 | 42,47 | 44,16 |
| 48 | 0,06 | 281,55 | 312,25 | 30,70 | 32,41 |

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se:

NAmáx. = 313,96 m

- Módulo 02

Quadro 21 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo – 02

| Trecho | Nó Inicial | Nó Final | L (m) | D (mm) | Q (L/s) | V (m/s) | P.C. (m/Km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 1,25 | 75 | 1,26 | 0,27 | 2,14 |
| 2 | 2 | 3 | 372,66 | 50 | 0,47 | 0,20 | 1,97 |
| 3 | 3 | 4 | 49,64 | 50 | 0,20 | 0,09 | 0,39 |
| 4 | 4 | 5 | 142,41 | 50 | 0,18 | 0,07 | 0,30 |
| 5 | 5 | 6 | 82,93 | 50 | 0,14 | 0,06 | 0,17 |
| 6 | 3 | 7 | 78,47 | 50 | 0,20 | 0,09 | 0,39 |
| 7 | 7 | 8 | 45,88 | 50 | 0,19 | 0,08 | 0,33 |
| 8 | 8 | 9 | 74,16 | 50 | 0,17 | 0,07 | 0,28 |
| 9 | 9 | 10 | 54,74 | 50 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| 10 | 10 | 11 | 72,19 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | 11 | 12 | 25,11 | 50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 12 | 9 | 13 | 127,84 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,05 |
| 13 | 13 | 6 | 98,37 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| 14 | 6 | 14 | 164,71 | 50 | 0,16 | 0,07 | 0,26 |
| 15 | 14 | 15 | 65,28 | 50 | 0,13 | 0,06 | 0,12 |
| 16 | 15 | 16 | 150,77 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,05 |
| 17 | 16 | 17 | 148,07 | 50 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| 18 | 17 | 18 | 148,34 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 19 | 2 | 19 | 282,74 | 50 | 0,70 | 0,30 | 4,19 |
| 20 | 19 | 20 | 476,93 | 50 | 0,59 | 0,25 | 3,06 |
| 21 | 20 | 21 | 115,68 | 50 | 0,18 | 0,08 | 0,32 |
| 22 | 21 | 22 | 58,48 | 50 | 0,16 | 0,07 | 0,23 |
| 23 | 22 | 23 | 127,23 | 50 | 0,13 | 0,06 | 0,13 |
| 24 | 20 | 24 | 64,51 | 50 | 0,32 | 0,14 | 0,94 |
| 25 | 24 | 25 | 90,90 | 50 | 0,13 | 0,05 | 0,10 |
| 26 | 25 | 26 | 52,41 | 50 | 0,11 | 0,05 | 0,06 |
| 27 | 26 | 27 | 64,74 | 50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 28 | 24 | 28 | 53,15 | 50 | 0,17 | 0,07 | 0,27 |
| 29 | 28 | 23 | 168,93 | 50 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| 30 | 28 | 29 | 3,21 | 50 | 0,23 | 0,10 | 0,49 |
| 31 | 29 | 26 | 98,53 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| 32 | 29 | 30 | 68,93 | 50 | 0,27 | 0,12 | 0,68 |
| 33 | 30 | 31 | 114,91 | 50 | 0,11 | 0,05 | 0,06 |
| 34 | 31 | 32 | 60,01 | 50 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| 35 | 32 | 33 | 25,95 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| 36 | 30 | 34 | 81,55 | 50 | 0,13 | 0,06 | 0,11 |
| 37 | 34 | 35 | 28,39 | 50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 38 | 34 | 33 | 99,68 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 39 | 33 | 36 | 64,35 | 50 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| 40 | 36 | 37 | 23,93 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| 41 | 34 | 38 | 64,64 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| 42 | 38 | 39 | 55,77 | 50 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| 43 | 39 | 37 | 33,63 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 44 | 39 | 40 | 212,49 | 50 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| 45 | 40 | 41 | 117,89 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |

Quadro 22 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo – 02

| Nó | Consumo (L/s) | Cota do Terreno (m) | Carga Hidráulica (m) | Pressão Dinâmica (mca) | Pressão Estática (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,27 | 277,98 | 314,18 | 36,20 | 36,20 |
| 2 | 0,09 | 277,69 | 314,18 | 36,49 | 36,49 |
| 3 | 0,07 | 278,96 | 313,44 | 34,48 | 35,22 |
| 4 | 0,03 | 279,18 | 313,42 | 34,24 | 35,00 |
| 5 | 0,03 | 275,54 | 313,38 | 37,84 | 38,64 |
| 6 | 0,05 | 278,27 | 313,37 | 35,10 | 35,91 |
| 7 | 0,02 | 278,09 | 313,41 | 35,32 | 36,09 |
| 8 | 0,02 | 281,56 | 313,40 | 31,84 | 32,62 |
| 9 | 0,04 | 265,14 | 313,38 | 48,24 | 49,04 |
| 10 | 0,02 | 258,88 | 313,38 | 54,50 | 55,30 |
| 11 | 0,01 | 258,37 | 313,38 | 55,01 | 55,81 |
| 12 | 0,00 | 258,56 | 313,38 | 54,82 | 55,62 |
| 13 | 0,03 | 268,78 | 313,37 | 44,59 | 45,40 |
| 14 | 0,03 | 297,36 | 313,33 | 15,97 | 16,82 |
| 15 | 0,03 | 297,64 | 313,32 | 15,68 | 16,54 |
| 16 | 0,04 | 303,08 | 313,31 | 10,23 | 11,10 |
| 17 | 0,04 | 300,94 | 313,30 | 12,36 | 13,24 |
| 18 | 0,02 | 297,56 | 313,30 | 15,74 | 16,62 |
| 19 | 0,10 | 267,96 | 312,99 | 45,03 | 46,22 |
| 20 | 0,09 | 278,70 | 311,53 | 32,83 | 35,48 |
| 21 | 0,02 | 265,84 | 311,50 | 45,66 | 48,34 |
| 22 | 0,03 | 257,10 | 311,48 | 54,38 | 57,08 |
| 23 | 0,04 | 269,00 | 311,47 | 42,47 | 45,18 |
| 24 | 0,03 | 286,97 | 311,47 | 24,50 | 27,21 |
| 25 | 0,02 | 302,81 | 311,46 | 8,65 | 11,37 |
| 26 | 0,03 | 304,84 | 311,46 | 6,62 | 9,34 |
| 27 | 0,01 | 294,21 | 311,46 | 17,25 | 19,97 |
| 28 | 0,03 | 285,48 | 311,46 | 25,98 | 28,70 |
| 29 | 0,02 | 285,04 | 311,46 | 26,42 | 29,14 |
| 30 | 0,04 | 273,25 | 311,41 | 38,16 | 40,93 |
| 31 | 0,02 | 286,87 | 311,40 | 24,53 | 27,31 |
| 32 | 0,01 | 276,68 | 311,40 | 34,72 | 37,50 |
| 33 | 0,03 | 271,56 | 311,40 | 39,84 | 42,62 |
| 34 | 0,03 | 272,15 | 311,40 | 39,25 | 42,03 |
| 35 | 0,00 | 270,67 | 311,40 | 40,73 | 43,51 |
| 36 | 0,01 | 269,60 | 311,40 | 41,80 | 44,58 |
| 37 | 0,01 | 268,69 | 311,40 | 42,71 | 45,49 |
| 38 | 0,02 | 267,11 | 311,40 | 44,29 | 47,07 |
| 39 | 0,04 | 267,51 | 311,40 | 43,89 | 46,67 |
| 40 | 0,05 | 254,00 | 311,39 | 57,39 | 60,18 |
| 41 | 0,02 | 260,87 | 311,39 | 50,52 | 53,31 |

- Módulo 03

Quadro 23 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo – 03

| Trecho | Nó Inicial | Nó Final | L (m) | D (mm) | Q (L/s) | V (m/s) | P.C. (m/Km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 75 | 1,04 | 0,22 | 1,04 |
| 2 | 2 | 3 | 386,36 | 50 | 0,41 | 0,18 | 1,06 |
| 3 | 3 | 4 | 198,46 | 50 | 0,35 | 0,15 | 0,79 |
| 4 | 4 | 5 | 132,87 | 50 | 0,31 | 0,13 | 0,65 |
| 5 | 5 | 6 | 187,97 | 50 | 0,28 | 0,12 | 0,53 |
| 6 | 6 | 7 | 386,04 | 50 | 0,22 | 0,09 | 0,34 |
| 7 | 7 | 8 | 328,87 | 50 | 0,14 | 0,06 | 0,13 |
| 8 | 8 | 9 | 59,00 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,05 |
| 9 | 9 | 10 | 140,55 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 10 | 2 | 11 | 175,15 | 50 | 0,57 | 0,24 | 1,92 |
| 11 | 11 | 12 | 192,92 | 50 | 0,53 | 0,23 | 1,68 |
| 12 | 12 | 13 | 185,80 | 50 | 0,24 | 0,10 | 0,40 |
| 13 | 13 | 14 | 183,13 | 50 | 0,20 | 0,08 | 0,29 |
| 14 | 12 | 15 | 155,36 | 50 | 0,23 | 0,10 | 0,39 |
| 15 | 15 | 14 | 243,33 | 50 | 0,19 | 0,08 | 0,27 |
| 16 | 14 | 16 | 54,32 | 50 | 0,34 | 0,14 | 0,75 |
| 17 | 16 | 17 | 371,80 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| 18 | 17 | 18 | 111,55 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 19 | 18 | 19 | 37,37 | 50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20 | 16 | 20 | 159,04 | 50 | 0,20 | 0,09 | 0,30 |
| 21 | 20 | 21 | 131,06 | 50 | 0,17 | 0,07 | 0,23 |
| 22 | 21 | 22 | 89,09 | 50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 23 | 21 | 23 | 210,19 | 50 | 0,12 | 0,05 | 0,07 |
| 24 | 23 | 24 | 147,88 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| 25 | 24 | 25 | 34,66 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 26 | 25 | 26 | 123,42 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 27 | 26 | 27 | 46,27 | 50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 28 | 27 | 28 | 44,71 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 29 | 28 | 29 | 85,74 | 50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 30 | 30 | 27 | 109,16 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 31 | 30 | 9 | 34,87 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| 32 | 24 | 10 | 108,57 | 50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Quadro 24 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo – 03

| Nó | Consumo (L/s) | Cota do Terreno (m) | Carga Hidráulica (m) | Pressão Dinâmica (mca) | Pressão Estática (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,04 | 267,68 | 282,65 | 14,97 | 14,97 |
| 2 | 0,06 | 267,71 | 282,65 | 14,94 | 14,94 |
| 3 | 0,06 | 252,53 | 282,24 | 29,71 | 30,12 |
| 4 | 0,04 | 246,42 | 282,08 | 35,66 | 36,23 |
| 5 | 0,03 | 255,91 | 282,00 | 26,09 | 26,74 |
| 6 | 0,06 | 248,24 | 281,90 | 33,66 | 34,41 |
| 7 | 0,08 | 246,55 | 281,77 | 35,22 | 36,10 |
| 8 | 0,04 | 252,26 | 281,73 | 29,47 | 30,39 |
| 9 | 0,03 | 250,30 | 281,72 | 31,42 | 32,35 |
| 10 | 0,03 | 250,43 | 281,72 | 31,29 | 32,22 |
| 11 | 0,04 | 268,70 | 282,31 | 13,61 | 13,95 |
| 12 | 0,06 | 270,99 | 281,99 | 11,00 | 11,66 |
| 13 | 0,04 | 263,84 | 281,91 | 18,07 | 18,81 |
| 14 | 0,05 | 273,10 | 281,86 | 8,76 | 9,55 |
| 15 | 0,04 | 273,56 | 281,93 | 8,37 | 9,09 |
| 16 | 0,06 | 271,21 | 281,82 | 10,61 | 11,44 |
| 17 | 0,05 | 269,49 | 281,81 | 12,32 | 13,16 |
| 18 | 0,02 | 272,29 | 281,81 | 9,52 | 10,36 |
| 19 | 0,00 | 270,92 | 281,81 | 10,89 | 11,73 |
| 20 | 0,03 | 269,99 | 281,77 | 11,78 | 12,66 |
| 21 | 0,05 | 270,64 | 281,74 | 11,10 | 12,01 |
| 22 | 0,01 | 270,47 | 281,74 | 11,27 | 12,18 |
| 23 | 0,04 | 270,33 | 281,73 | 11,40 | 12,32 |
| 24 | 0,03 | 261,02 | 281,72 | 20,70 | 21,63 |
| 25 | 0,02 | 260,03 | 281,72 | 21,69 | 22,62 |
| 26 | 0,02 | 262,93 | 281,72 | 18,79 | 19,72 |
| 27 | 0,02 | 261,00 | 281,72 | 20,72 | 21,65 |
| 28 | 0,01 | 258,37 | 281,72 | 23,35 | 24,28 |
| 29 | 0,01 | 257,75 | 281,72 | 23,97 | 24,90 |
| 30 | 0,02 | 254,25 | 281,72 | 27,47 | 28,40 |

- Módulo 04

Quadro 23 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo – 04

| Trecho | Nó Inicial | Nó Final | L (m) | D (mm) | Q (L/s) | V (m/s) | P.C. (m/Km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 119,04 | 75 | 0,82 | 0,18 | 0,93 |
| 2 | 2 | 3 | 123,84 | 75 | 0,78 | 0,17 | 0,84 |
| 3 | 3 | 4 | 222,30 | 50 | 0,30 | 0,13 | 0,81 |
| 4 | 4 | 5 | 15,64 | 50 | 0,27 | 0,11 | 0,66 |
| 5 | 3 | 6 | 30,04 | 50 | 0,43 | 0,19 | 1,66 |
| 6 | 6 | 7 | 241,53 | 50 | 0,40 | 0,17 | 1,43 |
| 7 | 7 | 8 | 56,20 | 50 | 0,15 | 0,06 | 0,18 |
| 8 | 8 | 9 | 70,30 | 50 | 0,16 | 0,07 | 0,25 |
| 9 | 9 | 10 | 99,82 | 50 | 0,18 | 0,08 | 0,32 |
| 10 | 10 | 11 | 169,58 | 50 | 0,21 | 0,09 | 0,44 |
| 11 | 11 | 12 | 49,33 | 50 | 0,24 | 0,10 | 0,55 |
| 12 | 12 | 5 | 73,29 | 50 | 0,26 | 0,11 | 0,61 |
| 13 | 7 | 13 | 32,80 | 50 | 0,51 | 0,22 | 2,23 |
| 14 | 13 | 14 | 88,40 | 50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | 13 | 15 | 50,57 | 50 | 0,47 | 0,20 | 1,97 |
| 16 | 15 | 16 | 112,91 | 50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 17 | 15 | 17 | 258,64 | 50 | 0,41 | 0,17 | 1,48 |
| 18 | 17 | 18 | 41,29 | 50 | 0,37 | 0,16 | 1,24 |
| 19 | 18 | 19 | 99,80 | 50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20 | 18 | 20 | 366,71 | 50 | 0,30 | 0,13 | 0,81 |
| 21 | 20 | 21 | 254,11 | 50 | 0,22 | 0,09 | 0,46 |
| 22 | 21 | 22 | 27,15 | 50 | 0,19 | 0,08 | 0,34 |
| 23 | 22 | 23 | 247,68 | 50 | 0,15 | 0,07 | 0,21 |
| 24 | 23 | 24 | 276,17 | 50 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| 25 | 24 | 25 | 227,66 | 50 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |

Quadro 24 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo – 04

| Nó | Consumo (L/s) | Cota do Terreno (m) | Carga Hidráulica (m) | Pressão Dinâmica (mca) | Pressão Estática (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,82 | 299,63 | 319,49 | 19,86 | 19,86 |
| 2 | 0,04 | 300,69 | 319,38 | 18,69 | 18,80 |
| 3 | 0,05 | 298,89 | 319,28 | 20,39 | 20,60 |
| 4 | 0,03 | 297,02 | 319,10 | 22,08 | 22,47 |
| 5 | 0,01 | 297,23 | 319,09 | 21,86 | 22,26 |
| 6 | 0,03 | 301,93 | 319,23 | 17,30 | 17,56 |
| 7 | 0,04 | 299,65 | 318,88 | 19,23 | 19,84 |
| 8 | 0,02 | 300,18 | 318,89 | 18,71 | 19,31 |
| 9 | 0,02 | 301,10 | 318,91 | 17,81 | 18,39 |
| 10 | 0,03 | 302,77 | 318,94 | 16,17 | 16,72 |
| 11 | 0,03 | 298,13 | 319,01 | 20,88 | 21,36 |
| 12 | 0,01 | 300,46 | 319,04 | 18,58 | 19,03 |
| 13 | 0,02 | 302,14 | 318,81 | 16,67 | 17,35 |
| 14 | 0,01 | 307,18 | 318,81 | 11,63 | 12,31 |
| 15 | 0,05 | 299,27 | 318,71 | 19,44 | 20,22 |
| 16 | 0,01 | 304,35 | 318,71 | 14,36 | 15,14 |
| 17 | 0,04 | 290,60 | 318,32 | 27,72 | 28,89 |
| 18 | 0,06 | 289,69 | 318,27 | 28,58 | 29,80 |
| 19 | 0,01 | 286,16 | 318,27 | 32,11 | 33,33 |
| 20 | 0,08 | 283,36 | 317,98 | 34,62 | 36,13 |
| 21 | 0,03 | 278,04 | 317,86 | 39,82 | 41,45 |
| 22 | 0,03 | 280,73 | 317,85 | 37,12 | 38,76 |
| 23 | 0,06 | 279,14 | 317,80 | 38,66 | 40,35 |
| 24 | 0,06 | 265,71 | 317,78 | 52,07 | 53,78 |
| 25 | 0,03 | 273,38 | 317,78 | 44,40 | 46,11 |

______________________________________

Desenho da Adutora de Derivação

(Modelagem)

______________________________________

______________________________________

Desenho da Rede Principal

(Modelagem)

______________________________________

____________________________________________

Desenho da Rede Secundária

(Módulo 01)

(Modelagem)

___________________________________________

____________________________________________

Desenho da Rede Secundária

(Módulo 02)

(Modelagem)

____________________________________________

____________________________________________

Desenho da Rede Secundária

(Módulo 03)

(Modelagem)

____________________________________________